**Техническое задание**

На Поставку трансформаторов тока длянужд Оренбургского филиалаАО «ЭнергосбыТ Плюс»

1. **Общие требования**

Осуществление поставки трансформаторов тока (ТТ) для нужд Оренбургского филиала Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»), именуемого в дальнейшем «Покупатель».

1. **Сроки (периоды) поставки продукции:**

Поставка Продукции осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения соответствующей Заявки Покупателя. Срок поставки полного объема Продукции (Товара) по всем Заявкам Покупателя - в срок не позднее 30 ноября 2024 года.

1. **Основные требования к продукции:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Характеристики товара, требуемые показатели** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Трансформатор тока Т-0,66 400/5 УЗ | Номинальное напряжение: до 0,66 кВ  Класс точности – не менее 0,5  Первичный номинальный ток: 400А  Вторичный номинальный ток: 5 А  Межповерочный интервал – не менее 4 лет. Выводы вторичной измер. обмотки трансформаторов тока должны иметь крышки для опломбировки. Трансформаторы тока должны быть укомплектованы шиной (первичной обмоткой). | 456 | шт. |
| 2 | Трансформатор тока Т-0,66 300/5 УЗ | Номинальное напряжение: до 0,66 кВ  Класс точности – не менее 0,5  Первичный номинальный ток: 300А  Вторичный номинальный ток: 5 А  Межповерочный интервал – не менее 4 лет. Выводы вторичной измер. обмотки трансформаторов тока должны иметь крышки для опломбировки. Трансформаторы тока должны быть укомплектованы шиной (первичной обмоткой). | 432 | шт. |
| 3 | Трансформатор тока Т-0,66 250/5 УЗ | Номинальное напряжение: до 0,66 кВ  Класс точности – не менее 0,5  Первичный номинальный ток: 250А  Вторичный номинальный ток: 5 А  Межповерочный интервал – не менее 4 лет. Выводы вторичной измер. обмотки трансформаторов тока должны иметь крышки для опломбировки. Трансформаторы тока должны быть укомплектованы шиной (первичной обмоткой). | 450 | шт. |
| 4 | Трансформатор тока Т-0,66 200/5 УЗ | Номинальное напряжение: до 0,66 кВ  Класс точности – не менее 0,5  Первичный номинальный ток: 200А  Вторичный номинальный ток: 5 А  Межповерочный интервал – не менее 4 лет. Выводы вторичной измер. обмотки трансформаторов тока должны иметь крышки для опломбировки. Трансформаторы тока должны быть укомплектованы шиной (первичной обмоткой). | 450 | шт. |
| 5 | Трансформатор тока Т-0,66 150/5 УЗ | Номинальное напряжение: до 0,66 кВ  Класс точности – не менее 0,5  Первичный номинальный ток: 150А  Вторичный номинальный ток: 5 А  Межповерочный интервал – не менее 4 лет. Выводы вторичной измер. обмотки трансформаторов тока должны иметь крышки для опломбировки. Трансформаторы тока должны быть укомплектованы шиной (первичной обмоткой). | 450 | шт. |
| 6 | Трансформатор тока Т-0,66 100/5 УЗ | Номинальное напряжение: до 0,66 кВ  Класс точности – не менее 0,5  Первичный номинальный ток: 100А  Вторичный номинальный ток: 5 А  Межповерочный интервал – не менее 4 лет. Выводы вторичной измер. обмотки трансформаторов тока должны иметь крышки для опломбировки. Трансформаторы тока должны быть укомплектованы шиной (первичной обмоткой). | 468 | шт. |

Место поставки: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25В.

1. **Требования к качеству продукции, к упаковке и отгрузке продукции:**

Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях. Товар не должен быть в залоге, под арестом, не должен быть обременен риском конфискации.

Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям, установленным Федеральным закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

1. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке продукции:**

Поставщик, при поставке Товара должен передать Покупателю следующие документы на русском языке:

• паспорт (формуляр, этикетку) производителя на каждую единицу Товара;

• сертификат соответствия или декларацию о соответствии;

• инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, руководство по эксплуатации);

• товарную накладную (УПД);

• счет, счет-фактуру, акт сдачи-приемки Товара (при наличии).

• оригинальную заводскую эксплуатационную и сервисную документацию на поставляемое оборудование;

• документы, подтверждающие гарантийные обязательства на Оборудование.

1. **Требования к безопасности продукции:**

Продукция должна соответствовать требованиям Федерального Закона от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

1. **Порядок сдачи и приемки продукции:**

**Приемка Продукции по количеству**должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Продукции и всех сопроводительных документов к ней Покупателю в соответствии с условиями поставки (п. 2.1.. и п. 2.4. Договора). Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12). Товарная накладная (форма ТОРГ-12)  оформляется и подписывается только в отношении полностью поставленной   Продукции

При этом подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по качеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик, допустивший недопоставку Продукции или некомплектность поставленной Продукции, обязан восполнить недопоставку в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

**Приемка Продукции по качеству**производится при приемке Продукции по количеству на основании сопроводительных документов без специальной проверки качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке, и у нее отсутствуют видимые дефекты, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Продукции Покупателю в соответствии с условиями поставки (п. 2.1. Договора).

**Датой поставки Продукции и датой приемки Продукции** является дата подписания Покупателем подписанной и переданной ему Поставщиком товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД

1. **Требования по объему и сроку гарантий качества продукции:**

**Гарантийный срок на Продукцию** (далее – Гарантийный срок) составляет 48 месяцев с момента приемки Продукции по качеству

**Срок годности** на конкретную Продукцию указывается в паспорте на эту Продукцию и определяется периодом времени, исчисляемым со дня ее изготовления, в течение которого Продукция пригодна к использованию

**Срок устранения Недостатков** 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Продукция либо комплектующие ее изделия не использовались Покупателем из-за обнаруженных недостатков.

Срок вывоза некачественной Продукции Поставщиком составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках.

Срок ответственного хранения некачественной Продукции составляет не более 30 (тридцать) дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках

В случае принятия Покупателем Продукции на ответственное хранение, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, а также оплатить услуги Покупателя по хранению Продукции. Стоимость услуг Покупателя по ответственному хранению Продукции составляет 1% от стоимости партии Продукции, принятой на ответственное хранение, за каждый день хранения.

В случае разногласий о качестве Продукции, Поставщик обязан представить Покупателю надлежащие и достаточные доказательства качества Продукции, обязанность по доказыванию качества Продукции лежит на Поставщике. При этом любая из Сторон вправе обратиться к компетентной независимой экспертной организации. Затраты по привлечению экспертной организации несет Поставщик, за исключением тех случаев, когда в результате экспертизы выявлено соответствие Продукции условиям Договора. В этом случае Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с привлечением экспертной организации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заявления требования Поставщика.